攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市花城新能源有限公司

攀枝花仁和新钒及石板箐至五贵塘220kV

线路工程环境影响报告表的批复

- 攀枝花市花城新能源有限公司：

你公司《攀枝花仁和新钒及石板箐至五贵塘220kV线路工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花市钒钛高新技术产业开发区内，主要建设内容为：（一）拆除原钒山线线路和铁塔3座；新建起于新钒220kV变电站，止于海绵钛厂区内终端塔，全长约0.8km的新钒至五贵塘220kV线路，其中双回段长约0.35km，单回段长约0.45km；（二）对220kV石贵线架构-8#塔段更换导线；（三）配套建设通信工程。该项目总投资682.09万元，其中环保投资53万元。

- 二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关限值要求。

（二）加强施工期环境管理，优化施工布置。采取洒水喷淋、喷雾湿法作业，遮盖挡护等措施，减缓施工对工程区域大气环境的影响；施工期生活污水利用海绵钛分公司内既有化粪池收集处理；拆除输电线路、铁塔产生的废旧电线、钢构件、绝缘子等材料交由施工单位回收处置；项目开挖表土用于后期临时占地区域覆土时使用；严格控制作业区域和运输路线，施工结束后选择当地植物进行植被修复，保护生态环境。

（三）高度重视环境风险防范和管控工作。结合新钒变电站项目环评提出的各项风险防范措施，在出现事故时能够快速响应、妥善处置，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（四）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（五）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年7月26日