攀枝花市生态环境局

关于攀枝花威斯特环保科技有限公司

电子信息产业园配套污水处理厂项目

环境影响报告书的批复

攀枝花威斯特环保科技有限公司：

你公司《电子信息产业园配套污水处理厂环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

项目位于仁和区南山循环经济发展区橄榄坪园区，主要接纳布置于该片区电子信息产业功能区内的印制电路板制造等电子工业企业产生的各类废水。项目主要建设内容为：建设含氰废水处理系统（采用碱性氯化法处理工艺）、含镍废水处理系统（采用芬顿催化氧化+化学混凝沉淀+离子交换法处理工艺）、含银废水处理系统（采用化学混凝沉淀+备用离子交换法处理工艺）、高浓度有机废水处理系统（采用酸洗析渣处理工艺）、铜氨废水处理系统（采用鸟粪石法处理工艺）等5个预处理系统和1个综合废水处理系统（采用化学混凝沉淀、破络、pH调整、生化等工艺）。专管分类接纳的电子企业废水经相应预处理系统处理达标后再汇入综合废水处理系统处理。

- 项目分两期进行建设，废水预处理设施构筑物、处理设备和综合废水构筑物一次性建成，综合废水处理设备分二期建设。一期建成后实际处理规模不超过3000m3/d，尾水排入攀枝花市污水处理厂仁和分厂；二期建成后全厂处理规模达到10000m3/d，尾水全部排入规划新建的工业污水处理厂。项目总投资1亿元，其中环保投资650万元。

- 二、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）强化施工期环境管理。结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。石灰溶药投料产生的粉尘通过工位上方设置集气罩、石灰溶药房整体微负压密闭集气+水喷淋塔处理后通过15米高排气筒排放；预处理工段、生化处理工段和污泥处理工段产生的恶臭气体通过池体加盖、污泥压滤间微负压密闭集气+水喷淋预洗＋生物滤池装置处理后通过15米高排气筒排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。废水处理设备冲洗废水、实验室器皿清洗废水、污泥脱水滤液、生物除臭系统排水、生活污水等全部进入污水处理系统处理。严格落实各污水处理池体、污泥贮存池体、危废暂存间等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。含镍污泥、含镍树脂、含银污泥、含银树脂、含铜污泥（油墨浮渣有机污泥、综合污泥）、沾染化学品废包装、化验分析废液、废机油（包括含油手套、纱布等）等危废经分类收集后定期交有相应资质的单位处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、合理布局、定期保养、安装减振垫、厂房隔声等措施确保厂界达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目在二期建成，达最大处理规模后，主要污染物排放量为CODcr 182.5t/a、NH3-N 5.475t/a、总磷1.825t/a，你公司在生产运营中应严格落实主要污染物总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和仁和生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年9月15日