攀枝花市生态环境局

关于攀枝花东区梁坪110KV输变电扩建

工程环境影响报告表的批复

国网四川省电力公司攀枝花供电公司：

你公司报送的《攀枝花东区梁坪110KV输变电扩建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 工程位于东区、仁和区境内。主要建设内容包括：

- （一）梁坪110KV变电站扩建。将梁坪站2×40MVA主变与迤资变电站2×63MVA 主变进行互换，分别安装在梁坪变电站2#、3#主变位置，1#主变位置利旧安装攀枝花供电公司库存的既有40MVA 主变压器；110KV出线：扩建1个110KV间隔（3#间隔）；35KV出线：新增4回，均采用电缆出线；10KV出线：新增10回，均采用电缆出线；新建4×4008KVar电容器组。

- （二）迤资110KV变电站主变改造。将2×63MVA主变与梁坪站2×40MVA主变互换；更换10KV侧过桥母线及其基础。仅进行设备安装，不新征地，不涉及土建施工。

- （三）新建青目线T接至梁坪变110KV线路。总长度约1.06km，采用单回三角排列，导线为单分裂。设计输送电流为288A，共使用杆塔4基，永久占地面积约0.0280hm2。本次涉及改造110KV银梁线和青梁线总长约0.1km，拆除杆塔1基。

工程总投资1954万元，其中环保投资54.54万元。

- 二、四川电力设计咨询有限责任公司受你公司委托对该工程开展环境影响评价，编制工程环境影响报告表。“报告表”认为工程符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该工程的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列工程的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、工程建设应做好以下工作

（一）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关限值要求。

（二）加强施工期环境管理，优化施工布置，采取洒水降尘、遮盖挡护等措施，减缓施工对工程区域大气环境的影响；变电站和线路施工期生活污水依托周边既有化粪池处理，施工废水由沉淀池沉淀后循环使用；变电站、线路施工期产生的废导线、废弃电容器、废铁塔塔材等可回收部分由建设单位统一回收处理，其余建筑垃圾送建筑垃圾处置场，生活垃圾交环卫部门清运处置；避免雨季剥土施工，并选用适宜的基础形式，严格控制作业区域和运输路线，修建挡土墙、护坡、排水沟，采取张力放线、高跨方案等方式保护施工场地植被，施工结束后利用当地物种进行植被恢复等措施，保护生态环境。

（三）严格落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备，高噪声设备隔音，基座加装减震垫，合理布局等降噪措施，确保变电站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，防止噪声扰民。

- （四）严格落实地下水污染防治措施。按照相关要求，落实事故油坑、事故排油管、事故油池等防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（五）严格按照“报告表”提出的线高要求进行建设，新建、改建电线对地高度分别不低于7米和12米。

（六）变电站生活污水经化粪池处理后由环卫部门处理。产生的事故废油、含油废物、废蓄电池等危险废物须交有相应资质的单位处置，防止产生二次污染。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”相关要求落实。

四、工程必须严格执行环保“三同时”制度。在本工程投入运营前，按规定程序开展竣工环境保护验收。

五、如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队、东区生态环境局和仁和生态环境局负责抓好该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

- 你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达东区生态环境局和仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年8月11日