攀枝花市生态环境局

关于盐边县中医院传染病防控能力提升及中医药传承发展建设项目环境影响报告表的批复

盐边县中医院：

你院《盐边县中医院传染病防控能力提升及中医药传承发展建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目在盐边县渔门镇桑云街15号盐边县中医院内进行改建，主要建设内容为：（一）将医技楼2楼闲置用房改为病理实验室，进行切片、染色、病理诊断等病理实验；将住院楼负1楼闲置用房改为普通微生物实验室，进行血培养实验；住院部新增64张床位，同时配套进行公辅设施的建设。（二）将住院楼5楼闲置用房改造为ICU（重症加强护理病房）区和手术区，设置病房、手术室、配药室、医疗设施设备存放间等。（三）将传染病区原有2间单人普通病房改为1间负压病房，并完善医患通道。（四）调整现有治未病中心房间的功能及布局，设置诊室、体检室、治疗室、熏蒸室等。 项目建成后，盐边中医院仍属于二级甲等中医医院，编制床位增至170张，日门诊接诊量约296人次。项目总投资3550万元，其中环保投资316万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你院应进一步落实项目的各项环境保护措施，确保项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、进一步落实各项环保措施，强化日常管理和维护，确保污染物达标排放。

（一）进一步落实和优化运营期各项大气污染防治措施。普通微生物实验室内经过高效过滤器+紫外线灯杀菌处理后病原微生物废气和经过活性炭吸附后的有机废气，通过20.5米高排气筒排放。病理实验室的有机废气通过排风管道引至楼顶，经活性炭箱吸附处理后，由离地17米高排气筒排放。负压病房、手术室、ICU的含病原微生物空气经初、中、高效过滤器三级过滤后引至楼顶排放。强化废气处理设施的管理和维护，定期及时更换活性炭，确保废气处理效果。

（二）进一步落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目高压灭菌消毒灭活后的病原微生物实验废水、器具清洗废水、地坪清洁废水和生活废水均依托医院既有废水处理站处理，满足《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后，经市政管网进入渔门镇污水处理厂处理。进一步落实危废暂存间、废水处理站等重点防渗区域的防渗管理，防止污染地下水环境。

（三）进一步落实和优化营运期固废处置措施。项目实验室废物、医疗废物、废滤芯、废弃活性炭、废紫外线灯等分类收集暂存于医院既有医废暂存间，与消毒后的废水处理站污泥和与药品直接接触的包装材料一并交有相应资质的单位处置；生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（四）进一步落实并优化各项噪声治理措施。选用低噪设备、安装减震垫、风机进出口设置消声器、墙体隔声等措施控制并减缓噪声和振动对周围环境的影响。

（五）高度重视环境风险防范工作。进一步落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，加强医废暂存间、废水处理站、高效过滤器等的日常维护与管理，确保正常运行，防止污染事故发生。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保水环境安全。

（六）加强公众参与。项目在运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（七）其它应注意的事项按项目“报告表”、国家相关法律法规要求落实。

三、“报告表”预测本项目实施后，污染物总量控制指标新增CODCr 0.49 t/a，NH3-N 0.05 t/a，VOCs 0.0018 t/a，请严格落实主要污染物排放总量要求。

四、项目必须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，调试排污前按相关程序变更医院排污许可证。

如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，你院应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。

- 请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你院应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年5月28日