攀枝花市生态环境局

关于迤资园区污水处理厂项目

环境影响报告书的批复

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会：

你单位《迤资园区污水处理厂项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、专家技术审查意见和四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕34号），经研究，批复如下：

一、迤资园区污水处理厂拟建于攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资片区，总处理规模为10000m3/d，分两期实施，本项目为一期工程，处理规模0.25万m3/d，采用“预处理+化学沉淀池+改良型氧化沟+二沉池+过滤深度处理+紫外消毒”为主的处理工艺，主要污水处理单元包括粗格栅、细格栅、曝气调节池、加药间、化学沉淀池、改良型氧化沟、污泥回流井、二沉池、滤布滤池、中间水池、无阀滤池、紫外消毒渠、冲洗贮水池等，同时配套建设进、出水口在线监测装置、地埋式事故池、废水收集池、污泥贮池、污泥脱水间、机修间、综合楼、危废暂存间等设施。项目配套新增截污管网2条，总长约4.2km，尾水排放管网1条，长约2.24km。项目服务对象及范围为迤资园区范围内企业的生活污水及部分工业废水，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入金沙江。项目总投资4282.77万元，其中环保投资275万元。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》，项目属鼓励类，攀枝花市仁和区发展和改革局出具了《关于迤资园区污水处理厂项目可行性研究报告的批复》（攀仁发改〔2018〕425号），同意项目建设。攀枝花市住房和城乡规划建设局出具了《建设项目选址意见书》（选字第510403201709046号），同意项目选址。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的污染防治和生态破坏对策措施前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你单位应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、处理规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作

（一）落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。

（二）落实施工期生态环境保护措施和水土保持措施。减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，严禁弃土、弃渣下河。施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工迹地生态恢复。

（三）落实施工弃渣处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。合理调配利用工程土方，减少剩余土方量，弃方应集中堆放，及时清运，临时堆放地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。

（四）落实项目营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，加强对污水处理设施的管理、维护及日常巡检，严格控制进厂废水水质、水量，确保进厂污水处理后稳定达标排放。粗格栅、细格栅、调节池、事故池、化学沉淀池、改良型氧化沟及回流污泥池、二沉池、滤布滤池、中间水池、无阀滤池、紫外线消毒渠、污水收集池、化粪池、污泥贮池、污泥脱水间、储药间、机修间、危废暂存间等重点防渗区应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（五）严格落实恶臭控制措施。优化平面布置，对主要恶臭单元采用“密闭抽吸+碱液喷淋塔+双介质低温等离子设备”处理后由15m高排气筒排放。采取定期喷洒生物除臭剂，污泥及时清运、设置绿化带等措施控制减少恶臭的影响。

（六）落实固体废物处置措施。项目产生的废矿物油、在线监测装置废液、实验废液、废化学试剂属危废，交由有相应危废处理资质单位处置；脱水后的剩余污泥暂按危险废物管理，项目投运后须对其进行固废属性鉴别，若属危险废物交有相应危废处理资质单位处置，若属一般固体废物交由钒钛高新区综合渣场处置。格栅渣交由钒钛高新区综合渣场处置，生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

（七）严格落实噪声治理措施，进一步优化平面布局，采取优选低噪声设备、减振、厂房隔声等措施降低噪声对周边环境的影响。

（八）项目确定的卫生防护距离为恶臭产生单元（污水预处理区、生化处理区、污泥区）边界外100m的包络线范围，该范围内无居住区、医院、学校等敏感点。项目卫生防护距离范围内今后不得新建医院、学校、居民点等环境敏感设施，新引进项目应注意与该项目的环境相容性。

（九）高度重视环境风险防范工作。严格落实报告书提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，加强污水处理设施的日常维护与管理，设计备用电源，防止停电等事故导致污染，确保正常运行。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，设置进、出水水质自动监测，有效控制环境风险的发生及其不利影响确保水环境安全。

（十）项目实施后污染物总量控制指标为CODcr 45.6t/a、NH3-N 4.56t/a，在运营中应严格落实。项目在建成投产前应当按照《排污许可管理办法（试行）》（部令 第48号）规定申请并取得排污许可证。

（十一）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十二）其它应注意的事项按项目“报告书”、国家相关法律法规和专家技术审查意见要求落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和仁和区环境保护局抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2019年9月9日