攀枝花市生态环境局

关于攀钢集团攀枝花钢钒有限公司

攀钢钒能动分公司江排口污水处理系统

提质改造项目环境影响报告书的

批   复

攀钢集团攀枝花钢钒有限公司：

你公司《攀钢钒能动分公司江排口污水处理系统提质改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕12号）和攀枝花市东区环境保护局预审意见（攀东环建〔2019〕10号），经研究，现批复如下：

一、项目位于攀钢弄弄坪厂区，包括荷花池污水处理站和钢花污水处理站两个扩能提质改造项目，主要建设内容为：

（一）荷花池污水处理站在保留现有污水处理系统基础上，拆除并还建攀钢能动分公司给空作业区混凝剂（聚铁）加药间、储药池等设施（先还建再拆除），在拆除区域新增1套污水处理系统，包括新建1座调节曝气池、1座絮凝反应斜管沉淀池、1座D型滤池、8台活性炭过滤器、1座回用水池等配套设施。扩建后，该污水处理站处理能力由400m3/h提高至1000m3/h，将收纳处理攀钢江0#、2#、3#排放口废水，处理后的废水部分回用于攀钢工业水系统，不外排；其余废水（外排量≤600m3/h）达到《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）后，通过攀钢江2#排口排至金沙江。

（二）钢花污水处理站在保留现有污水处理系统基础上，拆除污水常规处理系统虹吸滤池，拆除并还建计量槽，拆除该处理站东南侧攀钢二号烧结脱硫废水站的污泥浓缩池、压滤车间等构筑物，并在该区域新建1座格栅渠、1座调节曝气池、1座絮凝反应池、1座斜管沉淀池、1座D型滤池、1座排泥池、1座排水池等配套设施；改建斜管沉淀池、反洗废水池等。改扩建后，该污水处理站处理能力由2500m3/h提高至3300m3/h，将收纳处理攀钢江5#、6#、8#排放口废水，处理后的废水部分回用于攀钢工业水系统，不外排；其余废水（外排量≤1230m3/h）达到《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）后，通过攀钢江5#排口排至金沙江。项目总投资6476.03万元，其中环保投资37万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中属允许类。原攀枝花市经济和信息委员会以“川投资备[2018-510400-31-03-282274]JXQB-0032号”予以备案。

项目位于攀钢弄弄坪现有厂区内，不新增用地，原用地经四川省国土资源厅《国有土地使用证》（川国用（2008）第02054号）确认。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。优化施工时序，减轻因施工带来的水环境影响。

（二）落实施工期生态环境保护措施和水土保持措施。尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，严禁弃土、弃渣下江，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工迹地生态恢复。

（三）落实施工弃渣处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用；合理调配利用工程土方，减少剩余土方量，弃方应集中堆放，及时处理，临时堆放地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。

（四）落实污水处理厂营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，加强对污水处理设施的管理及维护，确保进厂污水处理后稳定达标排放。为确保污水处理连续性，拟拆除的现有污水处理站设施，须在改扩建项目完成，并投入使用后，方可予以拆除。污水处理单元、储泥池、污泥脱水间、危废暂存间、加药间等重点防渗区应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（五）落实“报告书”提出的除臭措施。采取喷洒生物除臭剂、定期清洗污泥压滤机、及时清运脱水污泥、设置绿化隔离带等措施，进一步控制恶臭气体的排放。

（六）严格落实本项目卫生防护距离，分别在荷花池污水处理站调节曝气池、斜管沉淀池、加氯工序段外100m的包络线范围，钢花污水处理站调节曝气池、斜管沉淀池、加氯工序、污泥处理区外100m的包络线范围设置卫生防护距离，该范围内现无医院、学校、住户等环境敏感点。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、住户等敏感点，引进项目应注意与本项目的环境相容性。

（七）落实固体废物处置措施。项目脱水处理后的格栅渣与压滤后的污泥一起送钒钛产业园区综合渣场处置；废活性炭运至煤场混入煤中作为燃烧料处理；加强对废化学试剂、在线监测废液等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由有资质的单位处置。

（八）严格落实噪声治理措施，进一步优化平面布局，采取选用低噪声设备、减振、隔声等措施降低噪声对周边环境的影响。

（九）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，加强污水处理设施的日常维护与管理，设计备用电源，防止停电等事故导致污染，确保正常运行。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，设置进、出水水质自动监测，有效控制环境风险的发生及其不利影响确保水环境安全。

（十）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十一）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及东区环境保护局初审意见落实。

三、“报告书”预测项目实施后，水污染物排放总量为CODcr 301.2t/a、NH3-N 30.1t/a，在运营中应严格落实。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市环境监察执法支队和攀枝花市东区环境保护局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2019年5月24日