攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市水务（集团）有限公司

大渡口污水处理厂提标升级改造工程

环境影响报告表的批复

攀枝花市水务（集团）有限公司：

《大渡口污水处理厂提标升级改造工程环境影响报告表（报批件）》（以下简称“报告表”）收悉，根据国家环保法律法规、专家技术审查意见、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估表〔2019〕17号），经研究，现批复如下：

一、项目位于攀枝花市东区大渡口仁和沟口，对现有污水处理厂实施提标升级改造，主要建设内容包括：新建碳源投加间、除臭装置、接触池、加氯间等；将原CASS工艺生化池改造为A2O工艺生化池和双层平流沉淀池，原紫外线消毒渠改造为尾水提升泵站，对原粗、细格栅渠、污泥浓缩脱水间、旋流沉砂池、加药间、鼓风机房、D型纤维滤池等进行改造；预沉池、污水回收泵井、储泥池、冲洗水池、在线监测系统、危废暂存间等建构筑物均利旧。工程实施后，污水处理工艺改为“预沉池+粗/细格栅+旋流沉砂池+A2O+双层平流沉淀池+D型纤维滤池+二氧化氯消毒”，处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排入仁和沟。工程总投资2824.08万元，其中环保投资85万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中属允许类，符合国家现行产业政策。项目在原址实施，不新征用地，规划选址经攀枝花市住房和城乡规划建设局同意（攀住规建发〔2017〕526号）。

在严格落实“报告表”和专家意见提出的污染防治对策措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告表”的结论。你公司应按照“报告表”中所列建设项目的性质、地点、处理规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作

（一）落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。优化施工时序，减轻因施工带来的水环境影响。

（二）落实施工期生态环境保护措施和水土保持措施。尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，严禁弃土、弃渣下河，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工迹地生态恢复。

（三）落实污水处理厂营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，加强对污水处理设施的管理及维护，确保进厂污水处理后稳定达标排放。污水处理单元、储泥池、污泥脱水间、危废暂存间、加氯间等重点防渗区应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（四）落实“报告表”提出的除臭措施。优化平面布置，对项目预沉池、粗、细格栅渠、旋流沉砂池、A2O池+双层平流沉淀池、储泥池、污泥脱水间等主要恶臭单元加盖或密封，恶臭气体收集并经一体化生物滤池处理后，通过15m高排气筒排放。本项目维持原有工程划定的卫生防护距离不变，原设置的卫生防护距离为厂房边界外50m的包络线范围，该范围内现无医院、学校、住户等环境敏感点。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、住户等敏感点，引进项目应注意与本项目的环境相容性。

（五）落实固体废物处置措施。加强对废化学试剂等危险废物的收集、贮存管理，必须交由有资质的单位处置；项目污泥经脱水后，不在项目区暂存，及时外运规范处置；加强格栅渣、砂石渣及生活垃圾等固体废物的收集、暂存和管理，严格按照有关要求分类妥善处置，避免造成二次污染；生物除臭装置填料定期进行更换，更换的填料由生产厂家统一进行回收。

（六）严格落实噪声治理措施，进一步优化平面布局，采取优选低噪声设备、减振、厂房隔声等措施降低噪声对周边环境的影响。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，加强污水处理设施的日常维护与管理，设计备用电源，防止停电等事故导致污染，确保正常运行。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，设置进、出水水质自动监测，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保水环境安全。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其它应注意的事项按项目“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见要求落实。

三、本项目实施后污染物总量控制指标为COD 346.8t/a、氨氮34.7t/a，在运营中应严格落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市环境监察执法支队和攀枝花市东区环境保护局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市环境保护局行政审批科（代章）

2019年2月2日