攀枝花市生态环境局

关于攀枝花东区银江光伏发电项目

环境影响报告表的批复

攀枝花华电电力开发有限公司：

你公司《攀枝花东区银江光伏发电项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

- 一、项目位于攀枝花市东区银江镇，主要由光伏发电系统、110kV升压站和输电线路组成，建设内容包括：（一）光伏发电系统：总装机容量为50MW，由13个3.3MW 、3个2.4MW固定式光伏方阵组成，其中3.3MW方阵采用28片600Wp单晶硅双面组件串联+238串光伏组串并联组成，接入13×11台300kW逆变器;2.4MW方阵采用28片600Wp单晶硅双面组件串联+173串光伏组串并联组成，接入3×8台300kW逆变器。（二）110kV升压站工程：包含升压区、储能区和生活区三部分,升压区设1×50MVA主变1台；35kV配电装置采用40.5kV户内柜式气体绝缘开关设备（C-GIS），进线2回，采用地埋式电缆；110kV配电装置采用GIS户外布置，出线1回（不在本次评价范围内）；无功补偿采用±15MVar静止式动态无功补偿装置。储能区储能系统总功率为5MW并配备10MWh储能电池系统，配置PCS、变压器和开关柜，设置一套储能EMS及二次设备。生活区主要布置生活舱、备件库及危废室预制舱、水泵房预制舱等。（三）35kV集电线路系统：在升压站及光伏阵列分布，2回集电线路，每回集电线路汇集8个方阵，采用电缆与架空结合的方式输送至升压站内35kV开关柜。项目配套建设道路工程、公辅工程、环保工程及临时工程。项目建成后，年均发电量9301.9万kW·h，服务期限25年。项目总投资31326.11万元，其中环保投资243.5万元。

二、四川众望安全环保技术咨询有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实生态保护措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设，采取有效措施降低施工期扬尘、噪声、废水等对周边植物、野生动物的影响，减小施工过程中的水土流失，及时对

施工迹地和临时占地区域进行生态恢复。加强运营期植被恢复，保证植被恢复的成活率，对未存活的区域及时进行补栽补种，植被恢复应采用当地适生物种，确保生物安全，对受电池面板阴影影响范围内的区域，采用喜阴耐高寒性植物进行植被恢复。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。加强施工管理，严格按照“六必须”“六不准”有关要求，做好项目扬尘污染防治工作。土方开挖后的表土及时清运至表土临时堆场，采取洒水、覆盖等方式控尘；施工营地通过彩钢围挡封闭，装卸材料、加工焊接等施工作业时设置采取喷雾、封闭厂房等措施降尘；落实全市货运脏车整治要求，采取施工场地进出车辆冲洗作业、密闭运输物料等措施，减小交通运输扬尘影响。运营期升压站食堂油烟经油烟净化设施处理后排放。

（三）严格落实各项水污染防治措施。施工期建筑施工废水经沉淀处理后用于混凝土养护或道路洒水降尘；生活污水经化粪池收集处理后，委托专业的清运公司清运至当地污水处理厂就近处理；升压站场地边界设截洪沟，雨季径流经沉淀后，部分回用；光伏区雨季径流经“排水沟+沉淀池”处理后，外排。运营期光伏组件清洗废水作为绿化补充用水；升压站生活污水经化粪池+一体化设备处理后，用于站内绿化。

（四）严格落实各项固体废弃物污染防治措施。施工期

废弃土石方就地平铺；产生的废组件由生产厂家进行回收；建筑垃圾分类收集，及时清运至建筑垃圾填埋场；生活垃圾经收集后，由环卫部门统一清运处理。运营期升压系统产生的废铅蓄电池、废变压器油、含油抹布等危险废物，分区分类暂存于升压站内配套设置的危废暂存间，定期交由资质单位处置；废旧电子材料经收集后，定期交由具有回收和拆解资质单位处理；废旧电气材料经收集后外售；废光伏组件、废磷酸铁锂电池经分类收集后，定期交由厂家回收；生活垃圾、污水处理设备产生的污泥，由环卫部门统一清运处理。服务期满后，拆除后的废旧光伏组件由厂家回收；组件支架等钢材外售；建（构）物及其基础拆除、清理，拆除和清理后的地面及时进行生态恢复。

（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。光伏方阵区各箱变配套设置事故油池、升压站内变压器下设置集油坑和事故油池；危废暂存间、事故油池、污水处理池、主变区备件库、电气预制舱等区域采取重点防渗措施，防止地下水环境污染。

（六）严格落实各项噪声治理措施。项目施工期通过合理布局、夜间不施工、增加钻孔过程润滑保养、合理规划车辆运输时间和路线等措施，避免扰民。营运期通过选用低噪声设备、合理布局等措施确保区域声环境质量达标。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，强化环境风险管控，依法编制应急预案，保证出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”要求落实。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市东区生态环境局加强对该工程的监督管理。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年7月10日